## Foglio1
__ Flavia, Impianti Tecnologici Energia ed Ambiente
| Foglio di calcolo perdite bollitori ST1.0 |  | Azienda certificata
ISO 9001:2000
Calcolo delle pertite termiche di un bollitore di accumulo dell'acqua calda.
Caratteristiche bollitore
| Altezza in metri (escluso isolamento) | 1.2 | m
| Diametro in metri (escluso isolamento) | 0.5 | m
| Spessore isolamento in mm | 50 | mm
| Conducibilità termica isolamento (es. 0,04) | 0.04 | W/m*K
| Temp. acqua nel serbatoio (es. 60°C) | 60 | °C (; K)
| Temp. media ambiente (es. 20°C) | 20 | °C (; K)
Risultati
| Temp. serbatoio - Temp. ambiente | 40 | °C (; K)
| Contenuto in litri approssimato (95% ingombro) | 201.9118 | Litri
| Coefficiente globale di scambio termico | 0.8 | W/m^2 K
| Area sviluppata dell'isolamento | 2.2765 | m^2
| Perdite termiche | 72.848 | W
| Capacità termica acqua accumulata | 1.164 | Wh/°C*L
| Perdite termiche giornaliere in kWh | 1.7484 | kWh
| Perdite giornaliere in gradi centigradi | 7.439 | °C
| Capacità in litri | Temperatura ambiente (°C)
| 201.9118 |  | 20
Temperatura acqua (°C)
60
Altezza (m)
1.3
Perdite termiche giornaliere in kWh
1.7484
Perdite termiche giornaliere in °C
7.439
| Diametro (m) |  | Il calcolo è valido anche per bollitori
| 0.6 |  | orizzontali
Sede di Roma (uffici tecnici): |  | Flavia s.r.l. | Sede di Latina (legale ed amministrativa):
Via A. Sindici n. 37 |  |  | Via Basso Le Case n. 2
00155 Roma |  | www.flaviasrl.com | 04010 (LT) Rocca Massima
Tel/fax: 06.2251231 |  |  | Tel:06.9664342
P.IVA e C.F. 02059950598 C.C.I.A.A. LT 142506 |  | info@flaviasrl.com | ATTESTAZIONE S.O.A. CAT. OS10 CL. II OG9 CL. I