## Foglio1
__ Flavia, Impianti Tecnologici Energia ed Ambiente
| Foglio di calcolo perdite cavo FV1.0 |  | Azienda certificata
ISO 9001:2000
Calcolo delle pertite di energia lungo i conduttori attraversati dalla corrente continua.
Caratteristiche del cavo
| Lunghezza del cavo (positivo + negativo) | 10 | m
| Sezione del conduttore in mm² | 1.5 | mm²
Resistività elettrica del coduttore
| (rame=1,72 x 10-8) a 20°C | 1.72e-08 | Ω x m
| Corrente elettrica applicata al cavo | 2 | Ampere
| Tensione elettrica operativa in entrata | 12 | Volt
Risultati
| Resistenza dell'intero cavo (positivo + negativo) | 0.11467 | Ω
| Caduta di tensione elettrica del cavo | 0.22933 | Volt
| Tensione disponibile all'uscita del cavo | 11.7707 | Volt
| Perdita di potenza del cavo (positivo + negativo) | 0.45867 | W
| Perdite di potenza al metro | 0.045867 | W/m
| Perdita di potenza del cavo (positivo + negativo) | 1.9111 | %
Questo valore deve essere più basso possibile meno del 5% ,può essere diminuito se si riduce
la corrente o la lunghezza , se si aumenta la sezione del cavo o si aumenta la tensione in entrata
Cavo per la corrente continua
Volt in ingresso
12
| Entrano | Lunghezza
| 24 | (Metri)
| W | 5
Volt in uscita
11.7707
| Il cavo perde |  | Escono
| 0.45867 |  | 23.5413
| W |  | W
Perdita del cavo
1.911%
Sede di Roma (uffici tecnici): |  | Flavia s.r.l. | Sede di Latina (legale ed amministrativa):
Via A. Sindici n. 37 |  |  | Via Basso Le Case n. 2
00155 Roma |  | www.flaviasrl.com | 04010 (LT) Rocca Massima
Tel/fax: 06.2251231 |  |  | Tel:
P.IVA e C.F. 02059950598 C.C.I.A.A. LT 142506 |  | info@flaviasrl.com | ATTESTAZIONE S.O.A. CAT. OS10 CL. III OG9 CL. I